Suwałki, dn. 07 maja 2015 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na instalację ogniw fotowoltaicznych znak postępowania 6/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach odpowiadając na zapytania wykonawców wyjaśnia co następuje :

- W treści ogłoszenia Zamawiający, iż wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, natomiast w SIWZ Zamawiający dodatkowo wskazuje na wymóg wykazania wiedzy i doświadczenia – IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WRUNKÓW – 2.2 posiadanie wiedzy i doświadczenia, udokumentowane wykonaniem co najmniej dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 40 kW każda. Wnosimy więc o określenie, który z zapisów należy traktować jako wiążący – czy wystarczające jest więc oświadczenie, czy Zamawiający wymaga przedstawienia poświadczeń na wykonanie dwóch instalacji po 40 kW każda.

Zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 63267 – 2015 opublikowanym w dniu 05 maja 2015 r. w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:Wykaz wykonania co najmniej dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 40 kW każda.

- W celu umożliwienia złożenia oferty równoważnej prosimy o podanie istotnych parametrów dla modułów fotowoltaicznych i inwerterów.

Istotne parametry dla modułów i inwerterów podane są w specyfikacji. Zamawiający oczekuje przedstawienia przez oferenta kart katalogowych na oferowane urządzenia tj. : moduły fotowoltaiczne, system monitoringu, inwertery i konstrukcje.

- Czy zamawiający dopuści moduły fotowoltaiczne o grubości ramy 40 mm lub 35 mm ? Grubość ramy nie jest parametrem, który wpływa na sprawność modułu czy też jego wytrzymałość.

Zamawiający dopuści moduły fotowoltaiczne o innej grubości ramy spełniające warunek wytrzymałości modułu.

- Czy zamawiający uzna deklarację producenta modułu fotowoltaicznego jako dokument potwierdzający, że oferowany moduł fotowoltaiczny posiada wytrzymałość na obciążenia śniegiem nie mniejszą niż 6000 Pa oraz jest wolny od efektu PID ?

Parametry modułów powinny być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi  przez niezależne laboratoria, które zostaną potwierdzą odpowiednimi certyfikatami. Deklaracja producenta nie będzie uznana za potwierdzenie parametrów modułów.

- W dokumentacji określono, że system chłodzenia inwertera powinien być pasywny. Z rozpoznania rynku wynika, że istnieje jeden producent tego typu inwertera. Czy Zamawiający dopuści inwertery z aktywnym systemem chłodzenia czyli z wentylatorem ?

System chłodzenia modułów należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją.

- Prosimy o wykreślenie zapisu określającego grubość ramy aluminiowej jako 45 mm. Parametr grubości nie ma wpływu na sprawność systemu ani uzyski, a przy określeniu wytrzymałości śniegiem nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia wytrzymałościowego.

Zamawiający dopuści moduły fotowoltaiczne o innej grubości ramy spełniające warunek wytrzymałości modułu.

- Prosimy o wykreślenie zapisów oznaczających konstrukcję pod ogniwa fotowoltaiczne. W miejsce tych zapisów proponujemy umieścić informację, że konstrukcja ma być dostosowana do konstrukcji ogniw fotowoltaicznych, gwarantująca uzyskanie parametrów z ekspertyzy technicznej oraz gwarantująca realizację projektowanego rozmieszczenia ogniw fotowoltaicznych.

Zamawiający dopuści konstrukcje pod ogniwa fotowoltaiczne, które zagwarantują uzyskanie parametrów z ekspertyzy technicznej pod warunkiem uzyskania wytrzymałości konstrukcji jak projektowana. Elementy konstrukcji powinny być wykonane z aluminium i stali nierdzewnej.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w Rozdziale XV SIWZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY poprawny zapis powinien brzmieć – Zabezpieczenie należy wnieść do dnia podpisania umowy.